θh : La température humide. θS : La température sèche. θr : La température de rosée. rs: La teneur d’eau (humidité absolue). HR : Le degré hygrométrique (humidité relative)

### Ex N 01.

Dans un local, on relève au psychromètre: θS= 22 °C et θh= 17 °C. Rechercher les caractéristiques de l’ambiance du local considéré.

### Ex N 02.

A l’aide du diagramme de l’air humide, compléter le tableau suivant :

| h en kcal/kg as | θh en °C | θS en °C | rs en g/kg as | HR en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 21 |  |  |
|  | 11,5 | 17 |  |  |
|  | 12 |  | 7,5 |  |
|  | 18 | 4 |  |  |
|  |  | 26 | 14.8 |  |

### Ex N 03.

Air 1	Air 2

mas1=10 kgas	mas2=20 kgas

θS1=-5 °C	θS1=20 °C

HR= 80 %	HR= 80 %

Déterminer les caractéristiques du mélange.

### Ex N 04

On cherche à connaître la puissance et l’efficacité d'une batterie froide. La température avant la batterie est de 25°C la température après la batterie est de 10°C, l'humidité spécifique passe de 11 g/kg air sec à 7.5 g/kg air sec. Le débit d'air est de 3 kg/s.

### Ex N 05.

Air 1	Air 2

mas1=10 kgas	mas2=20 kgas

θS1= 18 °C	θS2= 24 °C

θh1= 7 °C	θh2= 17 °C

- Calculer l’enthalpie hm [kJ/kg] et la teneur d’eau rsm [g eau /kg air] du mélange (air 1 + air 2).

- Déterminer les autres caractéristiques à partir de l’enthalpie et la teneur d’eau du mélange (températures humide et sèche [°C], pression de la vapeur d’eau [Pa], volume spécifique [m3/kg], humidité relative [%]).

- Si la puissance absorbée par la batterie est 1000 kW, et la température sèche et l’humidité relative du mélange après la batterie sont 30°C et 60 % respectivement, calculer le rendement de la batterie (le débit d'air est de 30 kg/s).

A partir du diagramme de l’air humide.

# Ex N 01.

### Les caractéristiques de l’ambiance d’un local avec θS= 22 °C et θh= 17 °C.

rm = 10 g eau/kg as, Pm = 1060 Pa,

ℎm = 47,5 kJ/kg as, vm = 0,850 m3/kg as, HR m = 60 %

# Ex N 02.

| h en kcal/kg as | θh en °C | θS en °C | rs en g/kg as | HR en % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 13,5 | 21 | 6,7 | 42 |
| 32 | 11,5 | 17 | 6 | 50 |
| 34 | 12 | 15 | 7,5 | 70 |
| / | 18 | 4 | / | / |
| 79 | 41,5 | 26 | 14.8 | 29 |

Ex N 03.

### Les caractéristiques du mélange.

La même méthode que la première partie de l'Ex N 05

# Ex N 04.

La même méthode que la dernière partie de l'Ex N 05

# Ex N 05.

### L’enthalpie et la teneur d’eau du mélange

Avec le diagramme de l’air humide

Pour l’air 1 : ℎ1 = 22 kJ/kg as, rs1 = 1,7 g eau/kg as

Pour l’air 2 : ℎ2 = 47,5 kJ/kg as, rs2 = 9,2 g eau/kg as

Donc l’enthalpie hm et la teneur d’eau rsm du mélange :

ℎ	= ma1 × ℎ1 + ma2 × ℎ2 = 10 × 22 + 20 × 47,5 = 39 kJ/kg as

m	ma1 + ma2

10 + 20

r = ma1 × r1 + ma2 × r2 = 10 × 1,7 + 20 × 9,2 = 6, 7 g eau/kg as

m	ma1 + ma2

10 + 20

### Les autres caractéristiques du mélange

Avec le diagramme de l’air humide

θs m = 22 °C	θh m = 14 °C	Pm = 1070 Pa	vm = 0,845 m3/kg as	HR m = 40 %

- La puissance de la batterie Avec le diagramme de l’air humide ℎm2 = 71 kJ/kg as

P = ṁ (ℎm2 − ℎm1) = 30(71 − 39) = 960 kW

5	= Préel = 960

= 0,96 = 96 %

batterie

Pabs

1000